## Parameterliste
Parameternavn | Fagregel / forutsetning | Regelreferanse
FOB_ENTstatus | Ingen særskilt fagregel angitt
FOB_Eksistensstatus | Settes alltid til Ny
FOB_Entreprise | Blank, skrivbar instansverdi fylles K5B av Regel 3. Regel 3 kontrollerer bare eksakt K5B og slike blanke kandidater; andre entrepriseverdier og manglende, dupliserte eller feiltypede enterpriseparametere utelates fra kontroll og rapportering. Eksisterende verdier bevares. | CSharpRules/Rule03ParameterFill.cs; CSharpRules/CableTrayMarkingEngine.cs
FOB_FysiskMerke | Ingen særskilt fagregel angitt
FOB_ID | Ingen særskilt fagregel angitt
FOB_Leveransepakke | Fylles etter regel 2 når én pakke har strengt flertall blant de nærmeste naboene; skal ikke være tom.
FOB_Mengde | For allt unntatt kabelbro og trekkerør strekk settes verdi 1
FOB_Mengdeenhet | For føringsveier rette strekk brukes m For alt annet stk også fittjngs
FOB_Mengdelistepost | Skal ikke være blank eller --. Følg reglene for mengdelistepost. | rie-bim-agent/parameter-rules/quantity-post-rules.md
FOB_Merkestreng | For OST_CableTray og OST_CableTrayFitting: Når FOB_Merkestreng, FOB_Sekvensnummer eller FOB_Omraade mangler, kjøres C#-forløperen automatisk av Regel 3 før generell utfylling. Den bygger FOB_Merkestreng som FOB_Omraade-FOB_System-FOB_Funksjonskode-NNNN. Manglende område på fitting hentes fra entydig fysisk tilkoblet rett kabelbro; rett kabelbro bruker område fra inneholdende Space. Forløperen behandler alle slike elementer i aktiv modell, ikke bare K5B, og kan endre eksisterende grupper ved duplikater eller sekvensgap. Strømskinner, typefunksjonskode STS og FOB_Status S5 utelates/beskyttes. Kontroller modellomfang før kjøring. | CSharpRules/CableTrayMarkingEngine.cs; CSharpRules/Rule03ParameterFill.cs
FOB_Merknad | Ingen særskilt fagregel angitt
FOB_Omraade | For OST_CableTray og OST_CableTrayFitting beholdes Space-/connectorregelen. For andre K5B-elementer i Regel 3: Ved blank FOB_Omraade, -- eller .. (.. tolkes som tomt og er ikke gyldig kilde) kopieres nærmeste gyldige instansverdi med samme FOB_Entreprise=K5B og FOB_Leveransepakke, men annen familie. Primærsøk 50–1500 mm; fallback 1500–3000 mm bare uten primærtreff. Hvis ingen kandidat finnes innen 3000 mm, fortsetter K5B-søket uten øvre avstandsgrense til nærmeste gyldige kandidat. Motstridende kilder innen 1 mm, manglende identitet eller ingen kandidat noe sted gir ingen skriving og logges uavklart. Bevar gyldige verdier. | CSharpRules/Rule03ParameterFill.cs; rie-bim-agent/rules/regel03-parameterkontroll.md
FOB_Produksjonsenhet | Ingen særskilt fagregel angitt
FOB_Revisjonsdato | Regel 3 kontrollerer kun utfylling av tekst-instansparameteren. Tom tekst, bare whitespace og -- etter trimming er ugyldig. Manglende, duplisert eller feiltypet parameter rapporteres. Ingen automatisk utfylling, kopiering, korrigering eller Excel-revisjonsoppslag. Kontrollen er uavhengig av leveransepakke. | CSharpRules/Rule03ParameterFill.cs; rie-bim-agent/parameter-rules/revision-rules.md
FOB_Sekvensnummer | For OST_CableTray og OST_CableTrayFitting: Når FOB_Sekvensnummer, FOB_Merkestreng eller FOB_Omraade mangler, kjøres C#-forløperen automatisk av Regel 3 før generell utfylling. Den grupperer connector-tilkoblede kabelbroer/fittings og tildeler ett unikt firesifret FOB_Sekvensnummer per gruppe; gruppeplanen kan nummerere selv når hele gruppen mangler eksisterende nummer. Forløperen kan også omnummerere eksisterende grupper for å løse duplikater og lukke sekvensgap. Den behandler alle slike elementer i aktiv modell, ikke bare K5B. Strømskinner, typefunksjonskode STS og FOB_Status S5 utelates/beskyttes. Kontroller modellomfang før kjøring. | CSharpRules/CableTrayMarkingEngine.cs; CSharpRules/Rule03ParameterFill.cs
FOB_Status | For instanser med eksakt FOB_Entreprise = K5B settes FOB_Status alltid til S4, også når eksisterende verdi er blank, -- eller en annen status. FOB_Status = S5 bevares som lås for kabelbromerking. Andre entrepriseverdier endres ikke. | CSharpRules/Rule03ParameterFill.cs; rie-bim-agent/rules/regel03-parameterkontroll.md
FOB_TilhorerObjekt | Ingen særskilt fagregel angitt
FOB_Funksjonskode | Dette er en type parameter sjekk at verdi verdi KAF er brukt for cable tray og cable tray fittings. For alle conduits og conduits fittings brukes TRR
FOB_Merkesystem | Dette er en type parameter sjekk at verdi verdi SPV er brukt for cable tray og cable tray fittings og for alle conduits og conduits fittings
FOB_System | Dette er en type parameter sjekk at verdi verdi 460 er brukt for cable tray og cable tray fittings og for alle conduits og conduits fittings
PGF_RIE_Alarmsystemer | På OST_FireAlarmDevices synkroniseres fra FOB_FysiskMerke etter Regel 9. I andre kategorier gjelder Regel 3s generelle utfylling; blank verdi fylles med --. | CSharpRules/Rule09SyncAlarmSystemMark.cs; CSharpRules/Rule03ParameterFill.cs; rie-bim-agent/rules/regel03-parameterkontroll.md
PGF_RIE_BetjenerMerke | Ingen særskilt fagregel angitt
PGF_RIE_BetjenerNavn | Ingen særskilt fagregel angitt
PGF_RIE_Bygg_VVSsystemer | For alle instanser i Regel 3-utvalget der parameteren finnes skal verdien være nøyaktig --. Overskriv blanke og alle andre verdier. | Regel 3 og Regel 6
PGF_RIE_ElementId | Ingen særskilt fagregel angitt
PGF_RIE_Elkraftsystemer | Ingen særskilt fagregel angitt
PGF_RIE_Fra | Gjelder alle elektrofamiliekategorier i Regel 3-utvalget der parameteren finnes som instansparameter. For tom eller bare whitespace-verdi skal Regel 3 skrive nøyaktig '--'. Bevar eksisterende verdier. Ikke bruk typeparameterfallback eller opprett manglende parametere. | CSharpRules/Rule03ParameterFill.cs
PGF_RIE_Føringsvei | Ingen særskilt fagregel angitt
PGF_RIE_IKTsystemer | Ingen særskilt fagregel angitt
PGF_RIE_Talevarslingsystemer | Kontrolleres kun i U_F_STA_FBU_RIE_XXX.rvt. Ikke kontroller eller rapporter parameteren i BAS-modellen. | Regel 3 (STA)
PGF_RIE_Kommentar | Ingen særskilt fagregel angitt
PGF_RIE_Sekvensnummer | Ingen særskilt fagregel angitt
PGF_RIE_Til | Gjelder alle elektrofamiliekategorier i Regel 3-utvalget der parameteren finnes som instansparameter. For tom eller bare whitespace-verdi skal Regel 3 skrive nøyaktig '--'. Bevar eksisterende verdier. Ikke bruk typeparameterfallback eller opprett manglende parametere. | CSharpRules/Rule03ParameterFill.cs
PGF_RIE_Tilhører | Ingen særskilt fagregel angitt
PGF_Mengdetype | For rette føringsveier brukes typeparameteren Description sammen med parameteren Size. Den sammensatte teksten kopieres også til tilhørende fittings. For elementer som ikke er føringsveier eller tilhørende fittings, brukes kun typeparameteren Description.
PGF_PNS | Ved blank, -- eller .. i PGF_PNS (.. tolkes som tomt og er ikke gyldig kilde) kopieres nærmeste gyldige instansverdi med samme FOB_Entreprise=K5B og FOB_Leveransepakke, men annen familie. Primærsøk 50–1500 mm; fallback 1500–3000 mm bare uten primærtreff. Hvis ingen kandidat finnes innen 3000 mm, fortsetter K5B-søket uten øvre avstandsgrense til nærmeste gyldige kandidat. Motstridende kilder innen 1 mm, manglende identitet eller ingen kandidat noe sted gir ingen skriving og logges uavklart. Bevar gyldige verdier. | CSharpRules/Rule03ParameterFill.cs; rie-bim-agent/rules/regel03-parameterkontroll.md
PGF_Revisjonsign | Regel 3 kontrollerer kun utfylling av tekst-instansparameteren. Tom tekst, bare whitespace og -- etter trimming er ugyldig. Manglende, duplisert eller feiltypet parameter rapporteres. Ingen automatisk utfylling, kopiering, korrigering eller Excel-revisjonsoppslag. Kontrollen er uavhengig av leveransepakke. | CSharpRules/Rule03ParameterFill.cs; rie-bim-agent/parameter-rules/revision-rules.md
PGF_Revisjonsindeks | Regel 3 kontrollerer kun utfylling av tekst-instansparameteren. Tom tekst, bare whitespace og -- etter trimming er ugyldig. Manglende, duplisert eller feiltypet parameter rapporteres. Ingen automatisk utfylling, kopiering, korrigering eller Excel-revisjonsoppslag. Kontrollen er uavhengig av leveransepakke. | CSharpRules/Rule03ParameterFill.cs; rie-bim-agent/parameter-rules/revision-rules.md
PGF_Spesialbeskrivelse | Ingen særskilt fagregel angitt
PGF_Statussign | Settes til dagens dato med format som eksempel 2026.01.10