## Les meg
Modell og view | BAS / KS Kablebro dRofus. K5B, 50 uavklarte føringsveier med 53 segmenter.
Kontrolltid | 2026-10-16T09:55:46+02:00
Én XY-kandidat | 30 segmenter, fordelt på 9 Space. Kandidat er ikke en bekreftet retting.
Flere XY-kandidater | 17 segmenter. Velg ikke rom bare ut fra nærhet eller størst volum.
Ingen heldekkende kandidat | 6 segmenter: 4 uten XY-treff og 2 med bare delvis dekning.
Rom-ID vs fysisk Space | Fysisk Space-dekning er ikke det samme som registrert dRofus-romtilhørighet. Ingen romkoblinger er skrevet.
Metode | 11 kurveprøver inkludert endepunkter. XY projiseres til fem høyder i hvert eksisterende Space; viewfase og elementfasestatus kontrolleres.
Begrensning | Punktprøver, ikke full volum-/tverrsnittskontroll. Fem høydeprøver kan overse kandidater. Kun vertsmodell. Sidegrenser, hulrom, gulv og himling kan hindre høydeutvidelse.
Høydeforslag | UtvidelseOpp/Ned er avstand utenfor Space-boundingbox inkludert nominell halvhøyde på kabelbro. Dette er ikke beregnede nye offset-verdier eller bevis på at høydejustering løser avviket.
Før eventuell retting | Undersøk Space-volum, sidegrenser, overlapp, andre etasjer/rom og grenseflater. Brukergodkjenn konkret endringsplan. Ikke utvid flere meter automatisk.
Pin og modell | Ingen Space er avpinnet eller endret. Opprinnelig pin-status er kontrollert bevart. Ingen lagring eller synkronisering.
Videre kode | Ved godkjent justering: avpinn bare aktuelle Space, gjenopprett opprinnelig pin-status i samme transaksjon, og tilbakefør hele forsøket hvis dekning/overlapp/pin-etterkontroll feiler.
Erstatter første analyse | Den tidligere rapporten 095328 brukte elementets CreatedPhaseId på Space og manglet vurderingsfelt i TSV. Bruk denne fasekorrigerte 095546-rapporten.

## Elementer
ElementId | UniqueId | RepresentativeUniqueId | Merkestreng | DirekteSpaceAntall | ProjiserteSpaceAntall | HeleStrekkKandidater | Vurdering | dRofus_RoomID | dRofus_RoomfunctionNo
9263477 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d5975 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d5975 |  | 1 | 2 | 2 | Tvetydig: flere heldekkende kandidater i viewfasen; elementfasestatus=New
9263549 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d59bd | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d59bd |  | 1 | 2 | 2 | Tvetydig: flere heldekkende kandidater i viewfasen; elementfasestatus=New
10426985 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 |  | 1 | 2 | 2 | Tvetydig: flere heldekkende kandidater i viewfasen; elementfasestatus=New
10427188 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1b34 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 | BYG203-460-KAF-0472 | 0 | 2 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New |  | --
11023101 | d843f65d-e652-4a09-a4f6-ceddfdf7b37c-00a832fd | d843f65d-e652-4a09-a4f6-ceddfdf7b37c-00a832fd |  | 0 | 3 | 3 | Tvetydig: flere heldekkende kandidater i viewfasen; elementfasestatus=New
11835782 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 |  | 0 | 3 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
11835783 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49987 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49987 |  | 0 | 1 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
11835784 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49988 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49988 |  | 0 | 2 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
11835785 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49989 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49989 |  | 0 | 2 | 2 | Tvetydig: flere heldekkende kandidater i viewfasen; elementfasestatus=New
12082827 | 56099121-6733-434b-a81c-bb2518f92917-00b85e8b | 56099121-6733-434b-a81c-bb2518f92917-00b85e8b |  | 0 | 2 | 2 | Tvetydig: flere heldekkende kandidater i viewfasen; elementfasestatus=New
12262584 | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb142f | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb142f |  | 0 | 2 | 2 | Tvetydig: flere heldekkende kandidater i viewfasen; elementfasestatus=New
12262585 | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb146c | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb146c |  | 0 | 2 | 2 | Tvetydig: flere heldekkende kandidater i viewfasen; elementfasestatus=New
12262924 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c |  | 1 | 4 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
12263413 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb1ff5 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb1ff5 |  | 0 | 1 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
12263972 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2224 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2224 |  | 0 | 0 | 0 | Ingen Space ved XY-projeksjonsprøver; undersøk sidegrenser/lenker; elementfasestatus=New
12264136 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 |  | 0 | 2 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
12264334 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb238e | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb238e |  | 0 | 2 | 2 | Tvetydig: flere heldekkende kandidater i viewfasen; elementfasestatus=New
12264596 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 |  | 0 | 3 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
12265222 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2706 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2706 |  | 0 | 1 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
12265369 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 |  | 0 | 2 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
12351754 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2d2b | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2d2b |  | 0 | 2 | 2 | Tvetydig: flere heldekkende kandidater i viewfasen; elementfasestatus=New
12351756 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 |  | 0 | 3 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
12351758 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2f89 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2f89 |  | 0 | 2 | 2 | Tvetydig: flere heldekkende kandidater i viewfasen; elementfasestatus=New
12351760 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 |  | 3 | 5 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa |  | 1 | 5 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
12351767 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3300 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3300 |  | 0 | 2 | 2 | Tvetydig: flere heldekkende kandidater i viewfasen; elementfasestatus=New
12351769 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a |  | 2 | 4 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
12351771 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3441 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3441 |  | 0 | 2 | 2 | Tvetydig: flere heldekkende kandidater i viewfasen; elementfasestatus=New
12351773 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 |  | 0 | 3 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
12724055 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 |  | 0 | 2 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
13293867 | 4a515904-7e89-4a6b-9eac-c8f0c2b38b15-00cad92b | 4a515904-7e89-4a6b-9eac-c8f0c2b38b15-00cad92b |  | 0 | 0 | 0 | Ingen Space ved XY-projeksjonsprøver; undersøk sidegrenser/lenker; elementfasestatus=New
13294570 | a055d07d-261d-47ac-857e-00777e9487dc-00cadbea | a055d07d-261d-47ac-857e-00777e9487dc-00cadbea |  | 0 | 0 | 0 | Ingen Space ved XY-projeksjonsprøver; undersøk sidegrenser/lenker; elementfasestatus=New
13294801 | 2cbf6300-777e-4ccc-9822-52a01b64705d-00cadcd1 | 2cbf6300-777e-4ccc-9822-52a01b64705d-00cadcd1 |  | 0 | 0 | 0 | Ingen Space ved XY-projeksjonsprøver; undersøk sidegrenser/lenker; elementfasestatus=New
13531839 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7abf | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | BYG202-460-KAF-0539 | 0 | 2 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New |  | --
13532243 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 |  | 0 | 5 | 0 | Delvis dekning eller annen fase; ingen entydig høyderetting; elementfasestatus=New
14210655 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d651 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d651 |  | 0 | 2 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
14210869 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d735 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d735 |  | 0 | 2 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
14210921 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d769 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d769 |  | 0 | 2 | 0 | Delvis dekning eller annen fase; ingen entydig høyderetting; elementfasestatus=New
14211083 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d80b | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d80b |  | 0 | 2 | 2 | Tvetydig: flere heldekkende kandidater i viewfasen; elementfasestatus=New
14211129 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d839 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d839 |  | 0 | 2 | 2 | Tvetydig: flere heldekkende kandidater i viewfasen; elementfasestatus=New
14211214 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d88e | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d88e |  | 0 | 2 | 2 | Tvetydig: flere heldekkende kandidater i viewfasen; elementfasestatus=New
14211353 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d919 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d919 |  | 0 | 2 | 2 | Tvetydig: flere heldekkende kandidater i viewfasen; elementfasestatus=New
14211354 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91a | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91a |  | 0 | 1 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
14211355 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91b | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91b |  | 0 | 1 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
14211674 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da5a | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da5a |  | 0 | 1 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
14211731 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 |  | 0 | 2 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
14295367 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 |  | 0 | 1 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
14295554 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2202 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 | P14-460-KAF-0548 | 1 | 1 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New |  | --
14966257 | d45686af-8f30-462f-b8ac-fd580bce19c8-00e457be | d45686af-8f30-462f-b8ac-fd580bce19c8-00e457be |  | 0 | 1 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
15240832 | f68a03a1-d4e8-485f-b0cd-432a7c27aaed-00e88e80 | f68a03a1-d4e8-485f-b0cd-432a7c27aaed-00e88e80 |  | 0 | 1 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
15241657 | 96ba5d98-444a-49cf-bf0b-cffae7570a63-00e891b9 | 96ba5d98-444a-49cf-bf0b-cffae7570a63-00e891b9 |  | 0 | 1 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
15586666 | 784eb452-48d2-428b-8d08-b8425141134d-00edd56a | 784eb452-48d2-428b-8d08-b8425141134d-00edd56a |  | 0 | 1 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New
16176184 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 |  | 1 | 2 | 1 | Én kandidat dekker alle XY-prøver i viewfasen; se kandidater; elementfasestatus=New

## Alle kandidater
ElementId | UniqueId | RepresentativeUniqueId | Merkestreng | SpaceId | SpaceUniqueId | SpaceNummer | SpaceNavn | SpaceFase | ViewFase | SammeFase | Pinned | DirekteTreffAv11 | ProjiserteTreffAv11 | UtvidelseOppMm | UtvidelseNedMm | SpaceBunnKoteMm | SpaceToppKoteMm | ForingsveiBunnKoteMm | ForingsveiToppKoteMm | UpperLevel | UpperOffset | LowerOffset | Vurdering
9263477 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d5975 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d5975 |  | 14799287 | 0772aaf6-1743-48de-8645-5556dee7db04-00e1d1b7 | C3U2.04 | Røykventilasjonsrom | New Construction | New Construction | True | True | 9 | 11 | 0.0 | 574.0 | 5600.0 | 10852.0 | 5026.0 | 10350.0 | H1-H | 0 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
9263477 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d5975 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d5975 |  | 15007819 | 62970e5e-acd9-4fb9-b5a0-360e13daa030-00e5004b | E2S.01 | Vognhall P6-P7 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 4750.0 | 0.0 | -2300.0 | 5600.0 | 5026.0 | 10350.0 | U2 | 0 | -1000 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
9263549 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d59bd | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d59bd |  | 14799287 | 0772aaf6-1743-48de-8645-5556dee7db04-00e1d1b7 | C3U2.04 | Røykventilasjonsrom | New Construction | New Construction | True | True | 9 | 11 | 0.0 | 574.0 | 5600.0 | 10852.0 | 5026.0 | 10350.0 | H1-H | 0 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
9263549 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d59bd | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d59bd |  | 15007819 | 62970e5e-acd9-4fb9-b5a0-360e13daa030-00e5004b | E2S.01 | Vognhall P6-P7 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 4750.0 | 0.0 | -2300.0 | 5600.0 | 5026.0 | 10350.0 | U2 | 0 | -1000 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
10426985 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 |  | 13299236 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee24 | L3U2.04 | Kontor | New Construction | New Construction | True | True | 9 | 11 | 513.5 | 61.5 | 5600.0 | 8600.0 | 5538.5 | 9113.5 | U2 | 3000 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
10426985 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 |  | 15480318 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c61 | L3S.06 | Driftsbase Sporvedlikehold | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 4609.0 | 0.0 | -1300.0 | 4504.5 | 5538.5 | 9113.5 | S | 12152 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
10427188 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1b34 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 | BYG203-460-KAF-0472 | 13299236 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee24 | L3U2.04 | Kontor | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 10 | 575.0 | 0.0 | 5600.0 | 8600.0 | 9052.0 | 9175.0 | U2 | 3000 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
10427188 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1b34 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 | BYG203-460-KAF-0472 | 15480318 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c61 | L3S.06 | Driftsbase Sporvedlikehold | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 4670.5 | 0.0 | -1300.0 | 4504.5 | 9052.0 | 9175.0 | S | 12152 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
11023101 | d843f65d-e652-4a09-a4f6-ceddfdf7b37c-00a832fd | d843f65d-e652-4a09-a4f6-ceddfdf7b37c-00a832fd |  | 13299172 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caede4 | E8S.02 | Vaskehall | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7878.0 | -1774.0 | 4600.0 | -9652.0 | -7852.0 | S | 5900 | -1000 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
11023101 | d843f65d-e652-4a09-a4f6-ceddfdf7b37c-00a832fd | d843f65d-e652-4a09-a4f6-ceddfdf7b37c-00a832fd |  | 13299326 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee7e | E3.U2.Ute | Utomhus VA basseng | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 14862.0 | 5210.0 | 8000.0 | -9652.0 | -7852.0 | U2 | 2400 | -390 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
11023101 | d843f65d-e652-4a09-a4f6-ceddfdf7b37c-00a832fd | d843f65d-e652-4a09-a4f6-ceddfdf7b37c-00a832fd |  | 13389839 | 6fc12665-5210-4d87-b571-24af1418b5a8-00cc500f | E7K.10 | Pumpesump | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | -9700.0 | -2850.0 | -9652.0 | -7852.0 | G2 | 0 | -2529 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
11835782 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 |  | 13299123 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedb3 | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 2 | 0.0 | 7750.0 | 5600.0 | 10750.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 5150 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
11835782 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 8 | 0.0 | 7750.0 | 5600.0 | 12531.4 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 6931 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
11835782 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 350.0 | -1800.0 | 4440.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
11835783 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49987 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49987 |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 12531.4 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 6931 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
11835784 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49988 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49988 |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 12531.4 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 6931 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
11835784 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49988 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49988 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 1 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
11835785 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49989 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49989 |  | 13299250 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee32 | E8S.01 | Gjennomkjøringsspor P1 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 833.2 | -1400.0 | 4949.7 | -2233.2 | -2173.2 | S | 6250 | -100 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
11835785 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49989 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49989 |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 12531.4 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 6931 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12082827 | 56099121-6733-434b-a81c-bb2518f92917-00b85e8b | 56099121-6733-434b-a81c-bb2518f92917-00b85e8b |  | 13299226 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee1a | L4K.05 | Kulvert | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 10127.7 | 0.0 | -7397.0 | -3250.0 | 5717.7 | 6877.7 | K | 4150 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12082827 | 56099121-6733-434b-a81c-bb2518f92917-00b85e8b | 56099121-6733-434b-a81c-bb2518f92917-00b85e8b |  | 13299273 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee49 | M3G1.11 | Hovedtavle prioritert | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 2439.0 | 0.0 | -2550.0 | 4438.6 | 5717.7 | 6877.7 | G1 | 6739 | -250 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12262584 | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb142f | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb142f |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7750.0 | 5600.0 | 12531.4 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 6931 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12262584 | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb142f | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb142f |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 350.0 | -1800.0 | 4440.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12262585 | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb146c | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb146c |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7750.0 | 5600.0 | 12531.4 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 6931 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12262585 | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb146c | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb146c |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 350.0 | -1800.0 | 4440.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12262924 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c |  | 13299133 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedbd | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 3 | 0.0 | 201.7 | -2700.0 | 5006.0 | -2901.7 | -2064.7 | S | 7000 | -1400 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12262924 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 5025.4 | 2123.6 | 7590.0 | -2901.7 | -2064.7 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12262924 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c |  | 13299207 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee07 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | -3050.0 | 4246.9 | -2901.7 | -2064.7 | S | 7000 | -1750 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12262924 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c |  | 13299327 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee7f | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 2 | 3 | 0.0 | 101.7 | -2800.0 | 3792.6 | -2901.7 | -2064.7 | S | 5100 | -1500 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12263413 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb1ff5 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb1ff5 |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 12531.4 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 6931 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12264136 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 |  | 13299387 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeebb | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 4 | 0.0 | 7593.2 | 5600.0 | 10750.0 | -1993.2 | -1933.2 | U2 | 5150 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12264136 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 193.2 | -1800.0 | 4440.0 | -1993.2 | -1933.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12264334 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb238e | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb238e |  | 13299250 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee32 | E8S.01 | Gjennomkjøringsspor P1 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 593.2 | -1400.0 | 4949.7 | -1993.2 | -1933.2 | S | 6250 | -100 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12264334 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb238e | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb238e |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7593.2 | 5600.0 | 12531.4 | -1993.2 | -1933.2 | U2 | 6931 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12264596 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 |  | 13299123 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedb3 | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 1 | 0.0 | 7750.0 | 5600.0 | 10750.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 5150 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12264596 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 |  | 13299223 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee17 | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 4 | 0.0 | 7750.0 | 5600.0 | 10750.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 5150 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12264596 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 350.0 | -1800.0 | 4440.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12265222 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2706 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2706 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 350.0 | -1800.0 | 4440.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12265369 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 |  | 13299387 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeebb | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 4 | 0.0 | 7750.0 | 5600.0 | 10750.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 5150 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12265369 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 350.0 | -1800.0 | 4440.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351754 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2d2b | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2d2b |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 5120.5 | 2123.6 | 7590.0 | -2996.8 | -2843.6 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351754 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2d2b | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2d2b |  | 13299327 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee7f | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 196.8 | -2800.0 | 3792.6 | -2996.8 | -2843.6 | S | 5100 | -1500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351756 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 5215.3 | 2123.6 | 7590.0 | -3091.7 | -2938.7 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351756 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 |  | 13299327 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee7f | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 3 | 0.0 | 291.7 | -2800.0 | 3792.6 | -3091.7 | -2938.7 | S | 5100 | -1500 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351756 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 |  | 13299384 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeeb8 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 8 | 0.0 | 41.7 | -3050.0 | 3338.3 | -3091.7 | -2938.7 | S | 7000 | -1750 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351758 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2f89 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2f89 |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 5275.9 | 2123.6 | 7590.0 | -3152.2 | -3033.5 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351758 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2f89 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2f89 |  | 13299384 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeeb8 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 102.2 | -3050.0 | 3338.3 | -3152.2 | -3033.5 | S | 7000 | -1750 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351760 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 |  | 13299130 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedba | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 1 | 2 | 0.0 | 274.9 | -4200.0 | 1975.4 | -4474.9 | -3092.2 | S | 3300 | -2900 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351760 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 6598.6 | 2123.6 | 7590.0 | -4474.9 | -3092.2 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351760 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 |  | 13299289 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee59 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | -7825.6 | 2884.0 | -4474.9 | -3092.2 | S | 4200 | -6526 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351760 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 |  | 13299357 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee9d | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 1 | 3 | 0.0 | 674.9 | -3800.0 | 2400.0 | -4474.9 | -3092.2 | S | 3700 | -2500 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351760 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 |  | 13299384 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeeb8 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 2 | 0.0 | 1424.9 | -3050.0 | 3338.3 | -4474.9 | -3092.2 | S | 7000 | -1750 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa |  | 13299130 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedba | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 2 | 0.0 | 350.2 | -4200.0 | 1975.4 | -4550.2 | -3413.0 | S | 3300 | -2900 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 6673.9 | 2123.6 | 7590.0 | -4550.2 | -3413.0 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa |  | 13299289 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee59 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | -7825.6 | 2884.0 | -4550.2 | -3413.0 | S | 4200 | -6526 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa |  | 13299357 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee9d | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 3 | 0.0 | 750.2 | -3800.0 | 2400.0 | -4550.2 | -3413.0 | S | 3700 | -2500 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa |  | 13299384 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeeb8 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 2 | 0.0 | 1500.2 | -3050.0 | 3338.3 | -4550.2 | -3413.0 | S | 7000 | -1750 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351767 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3300 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3300 |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 5552.4 | 2123.6 | 7590.0 | -3428.7 | -3310.2 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351767 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3300 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3300 |  | 13299384 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeeb8 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 378.7 | -3050.0 | 3338.3 | -3428.7 | -3310.2 | S | 7000 | -1750 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351769 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a |  | 13299133 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedbd | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 2 | 3 | 0.0 | 420.6 | -2700.0 | 5006.0 | -3120.6 | -2372.3 | S | 7000 | -1400 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351769 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 5244.3 | 2123.6 | 7590.0 | -3120.6 | -2372.3 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351769 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a |  | 13299207 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee07 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 5 | 5 | 0.0 | 70.6 | -3050.0 | 4246.9 | -3120.6 | -2372.3 | S | 7000 | -1750 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351769 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a |  | 13299327 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee7f | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 3 | 0.0 | 320.6 | -2800.0 | 3792.6 | -3120.6 | -2372.3 | S | 5100 | -1500 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351771 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3441 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3441 |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 5394.7 | 2123.6 | 7590.0 | -3271.1 | -3061.4 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351771 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3441 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3441 |  | 13299327 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee7f | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 471.1 | -2800.0 | 3792.6 | -3271.1 | -3061.4 | S | 5100 | -1500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351773 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 5490.8 | 2123.6 | 7590.0 | -3367.2 | -3214.1 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351773 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 |  | 13299327 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee7f | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 4 | 0.0 | 567.2 | -2800.0 | 3792.6 | -3367.2 | -3214.1 | S | 5100 | -1500 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351773 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 |  | 13299384 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeeb8 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 7 | 0.0 | 317.2 | -3050.0 | 3338.3 | -3367.2 | -3214.1 | S | 7000 | -1750 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12724055 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 |  | 13299387 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeebb | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 6 | 0.0 | 7545.0 | 5600.0 | 10750.0 | -1945.0 | -1885.0 | U2 | 5150 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12724055 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 145.0 | -1800.0 | 4440.0 | -1945.0 | -1885.0 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
13531839 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7abf | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | BYG202-460-KAF-0539 | 13299390 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeebe | L4U2.08 | Sprinklerbasseng | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 4 | 1871.5 | 0.0 | 4950.0 | 10142.8 | 11891.3 | 12014.3 | U2 | 5500 | -650 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
13531839 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7abf | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | BYG202-460-KAF-0539 | 14196115 | d2d2a674-07ab-43c0-8eaf-d76d0fba323d-00d89cd0 | M3G2.08 | Lager | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 6414.3 | 0.0 | -2850.0 | 5600.0 | 11891.3 | 12014.3 | U2 | 0 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
13532243 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 |  | 13299160 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedd8 | M1H0.01 | Heissjakt | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 1 | 5939.3 | 0.0 | -4100.0 | 6075.0 | 11891.3 | 12014.3 | G1 | 8375 | -1800 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
13532243 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 |  | 13299297 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee61 | M3G2.04 | Delespylerom | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 2 | 12464.3 | 0.0 | -2850.0 | -450.0 | 11891.3 | 12014.3 | G2 | 2400 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
13532243 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 |  | 13299314 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee72 | M3G2.03 | Verkstedhall | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 2 | 5954.3 | 0.0 | -220.0 | 6060.0 | 11891.3 | 12014.3 | T1 | 6280 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
13532243 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 |  | 13667021 | c6cd8ab5-6072-4a8f-ad49-e8f35e4f7d76-00d08acd | M3G2.03 | Verkstedhall | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 7 | 5270.3 | 0.0 | -2850.0 | 6744.0 | 11891.3 | 12014.3 | G2 | 9594 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
13532243 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 |  | 14196115 | d2d2a674-07ab-43c0-8eaf-d76d0fba323d-00d89cd0 | M3G2.08 | Lager | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 1 | 6414.3 | 0.0 | -2850.0 | 5600.0 | 11891.3 | 12014.3 | U2 | 0 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
14210655 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d651 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d651 |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 7 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 12531.4 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 6931 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
14210655 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d651 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d651 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14210869 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d735 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d735 |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 2 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 12531.4 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 6931 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
14210869 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d735 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d735 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14210921 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d769 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d769 |  | 13299223 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee17 | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 8 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 10750.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 5150 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
14210921 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d769 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d769 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 10 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
14211083 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d80b | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d80b |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 12531.4 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 6931 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211083 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d80b | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d80b |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211129 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d839 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d839 |  | 13299223 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee17 | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 10750.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 5150 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211129 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d839 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d839 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211214 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d88e | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d88e |  | 13299223 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee17 | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 10750.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 5150 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211214 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d88e | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d88e |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211353 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d919 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d919 |  | 13299223 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee17 | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 10750.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 5150 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211353 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d919 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d919 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211354 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91a | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91a |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211355 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91b | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91b |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211674 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da5a | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da5a |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211731 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 |  | 13299387 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeebb | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 6 | 0.0 | 7593.2 | 5600.0 | 10750.0 | -1993.2 | -1933.2 | U2 | 5150 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
14211731 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 193.2 | -1800.0 | 4440.0 | -1993.2 | -1933.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14295367 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | -1800.0 | 4440.0 | 3975.0 | 4035.0 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14295554 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2202 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 | P14-460-KAF-0548 | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 1 | 11 | 0.0 | 0.0 | -1800.0 | 4440.0 | 3215.0 | 4035.0 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14966257 | d45686af-8f30-462f-b8ac-fd580bce19c8-00e457be | d45686af-8f30-462f-b8ac-fd580bce19c8-00e457be |  | 13299166 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedde | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 6460.6 | 5124.1 | 7590.0 | -1336.5 | 1016.5 | U2 | 1990 | -990 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
15240832 | f68a03a1-d4e8-485f-b0cd-432a7c27aaed-00e88e80 | f68a03a1-d4e8-485f-b0cd-432a7c27aaed-00e88e80 |  | 13299173 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caede5 | E3H0.01 | Rømningstrapp | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 5131.0 | 16000.0 | 12963.5 | 15141.5 | U2 | 10400 | -469 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
15241657 | 96ba5d98-444a-49cf-bf0b-cffae7570a63-00e891b9 | 96ba5d98-444a-49cf-bf0b-cffae7570a63-00e891b9 |  | 13299173 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caede5 | E3H0.01 | Rømningstrapp | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 5131.0 | 16000.0 | 14958.2 | 15031.2 | U2 | 10400 | -469 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
15586666 | 784eb452-48d2-428b-8d08-b8425141134d-00edd56a | 784eb452-48d2-428b-8d08-b8425141134d-00edd56a |  | 13667021 | c6cd8ab5-6072-4a8f-ad49-e8f35e4f7d76-00d08acd | M3G2.03 | Verkstedhall | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 3902.9 | 0.0 | -2850.0 | 6744.0 | 8233.9 | 10646.9 | G2 | 9594 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
16176184 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 |  | 13299315 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee73 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 2522.4 | 4922.4 | 7277.6 | 2400.0 | 2460.0 | U2 | 1678 | -678 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
16176184 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 |  | 13299374 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeeae | E3S.01 | Vognhall P8-P9 | New Construction | New Construction | True | True | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | -1500.0 | 5600.0 | 2400.0 | 2460.0 | U2 | 0 | -200 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New

## Vurderingsforslag
SpaceId | SpaceNummer | SpaceNavn | Pinned | SegmenterMedEnKandidat | MaksUtvidelseOppMm | MaksUtvidelseNedMm | ElementId | Forbehold
15480318 | L3S.06 | Driftsbase Sporvedlikehold | True | 1 | 4670.5 |  | 10427188 | Kun mulig høydeavvik; kontroller volum, overlapp og etasjetilhørighet; over 1 meter er et varsel, ikke godkjent endringsgrense
15480316 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | True | 14 |  | 433.2 | 11835782, 12264136, 12264596, 12265222, 12265369, 12724055, 14210655, 14210869, 14211354, 14211355, 14211674, 14211731, 14295367, 14295554 | Kun mulig høydeavvik; kontroller volum, overlapp og etasjetilhørighet
13299281 | L3U2.03 | Varemottak | True | 3 |  | 7833.2 | 11835783, 11835784, 12263413 | Kun mulig høydeavvik; kontroller volum, overlapp og etasjetilhørighet; over 1 meter er et varsel, ikke godkjent endringsgrense
13299142 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | True | 6 |  | 6673.9 | 12262924, 12351756, 12351760, 12351764, 12351769, 12351773 | Kun mulig høydeavvik; kontroller volum, overlapp og etasjetilhørighet; over 1 meter er et varsel, ikke godkjent endringsgrense
14196115 | M3G2.08 | Lager | True | 1 | 6414.3 |  | 13531839 | Kun mulig høydeavvik; kontroller volum, overlapp og etasjetilhørighet; over 1 meter er et varsel, ikke godkjent endringsgrense
13299166 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | True | 1 |  | 6460.6 | 14966257 | Kun mulig høydeavvik; kontroller volum, overlapp og etasjetilhørighet; over 1 meter er et varsel, ikke godkjent endringsgrense
13299173 | E3H0.01 | Rømningstrapp | True | 2 |  |  | 15240832, 15241657 | Ingen høydeutvidelse ut fra boundingbox; undersøk faktisk volum/sidegrenser
13667021 | M3G2.03 | Verkstedhall | True | 1 | 3902.9 |  | 15586666 | Kun mulig høydeavvik; kontroller volum, overlapp og etasjetilhørighet; over 1 meter er et varsel, ikke godkjent endringsgrense
13299315 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | True | 1 |  | 2522.4 | 16176184 | Kun mulig høydeavvik; kontroller volum, overlapp og etasjetilhørighet; over 1 meter er et varsel, ikke godkjent endringsgrense