## Les meg
Resultat | 0 beholdte rettinger. Hele forsøket på L4S.28 er tilbakeført og etterkontrollert.
Omfang | BAS / KS Kablebro dRofus: 50 uavklarte føringsveier, 53 segmenter. Brukeren avgrenset forsøket til L4S.28 med 14 kandidatsegmenter og maks 500 mm nedover.
Modellkontroll | 2026-10-16T10:12:50+02:00. Alle 53 segmenter er lest på nytt etter tilbakeføring.
Hvorfor tilbakeført | Revit meldte modifiserte elementer utenfor valgt Space. I tillegg feilet en boolsk operasjon i volum-/overlappskontrollen. Sikkerhetskravene kunne derfor ikke bekreftes.
Pin og høyde | L4S.28 er fortsatt pinned=True med nedre offset=-500 mm. Den midlertidige offseten -1000 mm er ikke beholdt.
Prøveresultat | 2 av 14 segmenter fikk full soliddekning i den tilbakeførte prøven: 11835782 og 12264596. Dette er ikke utførte rettinger.
Geometrifunn | Faktisk segmentgeometri krever opptil ca. 913 mm utvidelse, ikke ca. 433 mm som nominell høyde-estimatet antydet. Forsøket ble begrenset til 500 mm.
Uavklart | Alle 50 føringsveier / 53 segmenter er fortsatt uavklart. 14 segmenter: forsøk tilbakeført. 39 øvrige segmenter: ikke forsøkt.
Space-feltene | SpaceNummer/Navn/ElementId viser faktiske senterlinjetreff ved 11 punkter i vertsmodellen i aktuell fase; ikke kandidatvalg, full volumdekning eller en dRofus-romkobling.
Kandidater før forsøk | Historiske XY-kandidater fra analysen 09:55:46. Disse er forslag, ikke rettinger. Nominelle høydeestimater er ikke sikre mål for fysisk kabelbrovolum.
dRofus og referanse | Ingen dRofus-rom-ID, occurrence-ID eller merkestreng er skrevet. Referansefilen er ikke godkjent eller endret. Regel 3 er fortsatt blokkert av Pending.
Lagring og synk | Ingen automatisk modellagring eller dRofus-synkronisering.
Forsøkslogg | BAS L4S28 justeringsforsok 20261016_100752_889.txt
Etterkontroll | BAS Space etterkontroll 20261016_101249_837.tsv

## Uavklart
ElementId | UniqueId | RepresentativeUniqueId | Merkestreng | FOB_Leveransepakke | drofus_occurrence_id | dRofus_RoomID | dRofus_RoomfunctionNo | dRofus_Rombetegnelse | SpaceNummer | SpaceNavn | SpaceElementId | SpaceFase | SpaceKontroll | L4S28Forsok | UtenforL4S28Ft3 | L4S28Pinned | L4S28NedreOffsetMm
9263477 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d5975 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d5975 |  | LPE371 | 808027 |  |  |  | C3U2.04 | Røykventilasjonsrom | 14799287 | New Construction | C3U2.04: 9/11 prøver; ikke bevis på full volumdekning | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
9263549 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d59bd | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d59bd |  | LPE371 | 808028 |  |  |  | C3U2.04 | Røykventilasjonsrom | 14799287 | New Construction | C3U2.04: 9/11 prøver; ikke bevis på full volumdekning | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
10426985 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 |  | LPE161 | 808115 |  |  |  | L3U2.04 | Kontor | 13299236 | New Construction | L3U2.04: 9/11 prøver; ikke bevis på full volumdekning | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
10427188 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1b34 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 | BYG203-460-KAF-0472 | LPE161 | 0 |  | -- | -- |  |  |  |  | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
11023101 | d843f65d-e652-4a09-a4f6-ceddfdf7b37c-00a832fd | d843f65d-e652-4a09-a4f6-ceddfdf7b37c-00a832fd |  | LPE281 | 808171 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
11835782 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 |  | LPE171 | 808223 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Tilbakeført; ingen beholdt retting | 3.8603330708256394 | True | -500.000
11835783 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49987 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49987 |  | LPE171 | 808224 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
11835784 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49988 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49988 |  | LPE171 | 808225 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
11835785 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49989 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49989 |  | LPE271 | 808226 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
12082827 | 56099121-6733-434b-a81c-bb2518f92917-00b85e8b | 56099121-6733-434b-a81c-bb2518f92917-00b85e8b |  | LPE161 | 808243 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
12262584 | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb142f | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb142f |  | LPE171 | 808264 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
12262585 | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb146c | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb146c |  | LPE171 | 808265 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
12262924 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c |  | LPE371 | 809076 |  |  |  | C3S.02 | Sporvifte | 13299327 | New Construction | C3S.02: 2/11 prøver; ikke bevis på full volumdekning | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
12263413 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb1ff5 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb1ff5 |  | LPE171 | 808267 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
12263972 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2224 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2224 |  | LPE171 | 808268 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
12264136 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 |  | LPE171 | 808269 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Tilbakeført; ingen beholdt retting | 13.674799517587388 | True | -500.000
12264334 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb238e | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb238e |  | LPE271 | 808270 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
12264596 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 |  | LPE171 | 808271 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Tilbakeført; ingen beholdt retting | 6.0702130201636404 | True | -500.000
12265222 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2706 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2706 |  | LPE171 | 809077 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Tilbakeført; ingen beholdt retting | 11.395426522970007 | True | -500.000
12265369 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 |  | LPE171 | 809078 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Tilbakeført; ingen beholdt retting | 27.313759310757302 | True | -500.000
12351754 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2d2b | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2d2b |  | LPE371 | 809079 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
12351756 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 |  | LPE371 | 809080 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
12351758 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2f89 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2f89 |  | LPE371 | 809081 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
12351760 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 |  | LPE371 | 809082 |  |  |  | C3S.02 ¦ C3S.02 ¦ C3S.02 | Sporvifte ¦ Sporvifte ¦ Sporvifte | 13299130 ¦ 13299289 ¦ 13299357 | New Construction | C3S.02: 1/11 prøver; ikke bevis på full volumdekning ¦ C3S.02: 1/11 prøver; ikke bevis på full volumdekning ¦ C3S.02: 1/11 prøver; ikke bevis på full volumdekning | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa |  | LPE371 | 808278 |  |  |  | C3S.02 | Sporvifte | 13299289 | New Construction | C3S.02: 1/11 prøver; ikke bevis på full volumdekning | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
12351767 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3300 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3300 |  | LPE371 | 808279 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
12351769 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a |  | LPE371 | 808280 |  |  |  | C3S.02 ¦ C3S.02 | Sporvifte ¦ Sporvifte | 13299207 ¦ 13299133 | New Construction | C3S.02: 5/11 prøver; ikke bevis på full volumdekning ¦ C3S.02: 2/11 prøver; ikke bevis på full volumdekning | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
12351771 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3441 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3441 |  | LPE371 | 808281 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
12351773 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 |  | LPE371 | 808282 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
12724055 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 |  | LPE171 | 809091 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Tilbakeført; ingen beholdt retting | 2.7291080143190904 | True | -500.000
13293867 | 4a515904-7e89-4a6b-9eac-c8f0c2b38b15-00cad92b | 4a515904-7e89-4a6b-9eac-c8f0c2b38b15-00cad92b |  | LPE162 | 808390 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
13294570 | a055d07d-261d-47ac-857e-00777e9487dc-00cadbea | a055d07d-261d-47ac-857e-00777e9487dc-00cadbea |  | LPE162 | 808396 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
13294801 | 2cbf6300-777e-4ccc-9822-52a01b64705d-00cadcd1 | 2cbf6300-777e-4ccc-9822-52a01b64705d-00cadcd1 |  | LPE162 | 808397 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
13531839 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7abf | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | BYG202-460-KAF-0539 | LPE162 | 0 |  | -- | -- |  |  |  |  | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
13532243 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 |  | LPE162 | 808429 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
14210655 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d651 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d651 |  | LPE171 | 808489 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Tilbakeført; ingen beholdt retting | 2.4573092566429091 | True | -500.000
14210869 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d735 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d735 |  | LPE171 | 808490 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Tilbakeført; ingen beholdt retting | 3.4242802805896098 | True | -500.000
14210921 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d769 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d769 |  | LPE171 | 808491 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
14211083 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d80b | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d80b |  | LPE171 | 808492 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
14211129 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d839 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d839 |  | LPE171 | 808493 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
14211214 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d88e | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d88e |  | LPE171 | 808494 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
14211353 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d919 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d919 |  | LPE171 | 808495 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
14211354 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91a | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91a |  | LPE171 | 808496 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Tilbakeført; ingen beholdt retting | 3.7173913821456002 | True | -500.000
14211355 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91b | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91b |  | LPE171 | 808497 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Tilbakeført; ingen beholdt retting | 3.2183654464100759 | True | -500.000
14211674 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da5a | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da5a |  | LPE171 | 808498 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Tilbakeført; ingen beholdt retting | 5.4545383322022047 | True | -500.000
14211731 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 |  | LPE171 | 808499 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Tilbakeført; ingen beholdt retting | 1.4190080660460993 | True | -500.000
14295367 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 |  | LPE171 | 808508 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Tilbakeført; ingen beholdt retting | 1.8688521629012009 | True | -500.000
14295554 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2202 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 | P14-460-KAF-0548 | LPE171 | 0 |  | -- | -- | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 15480316 | New Construction | L4S.28: 1/11 prøver; ikke bevis på full volumdekning | Tilbakeført; ingen beholdt retting | 0.45756804710811971 | True | -500.000
14966257 | d45686af-8f30-462f-b8ac-fd580bce19c8-00e457be | d45686af-8f30-462f-b8ac-fd580bce19c8-00e457be |  | LPE371 | 808537 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
15240832 | f68a03a1-d4e8-485f-b0cd-432a7c27aaed-00e88e80 | f68a03a1-d4e8-485f-b0cd-432a7c27aaed-00e88e80 |  | LPE271 | 808548 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
15241657 | 96ba5d98-444a-49cf-bf0b-cffae7570a63-00e891b9 | 96ba5d98-444a-49cf-bf0b-cffae7570a63-00e891b9 |  | LPE271 | 808551 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
15586666 | 784eb452-48d2-428b-8d08-b8425141134d-00edd56a | 784eb452-48d2-428b-8d08-b8425141134d-00edd56a |  | LPE162 | 808592 | [7 empty] | Ingen senterlinjetreff i vertsmodell ved 11 prøver | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000
16176184 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 |  | LPE371 | 808629 |  |  |  | E3S.01 | Vognhall P8-P9 | 13299374 | New Construction | E3S.01: 2/11 prøver; ikke bevis på full volumdekning | Ikke forsøkt; fortsatt uavklart |  | True | -500.000

## Tilbakeført forsøk
ElementId | UniqueId | ForsoktSpaceNummer | ForsoktSpaceNavn | UtenforForFt3 | UtenforMidlertidigFt3 | FullDekningMidlertidig | UtenforEtterRollbackFt3 | EndeligStatus | PinnedEtterRollback | NedreOffsetEtterRollbackMm
11835782 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 3.8603 | 0 | True | 3.8603 | Tilbakeført; ikke rettet | True | -500
12264136 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 13.6748 | 3.1529 | False | 13.6748 | Tilbakeført; ikke rettet | True | -500
12264596 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 6.0702 | 0 | True | 6.0702 | Tilbakeført; ikke rettet | True | -500
12265222 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2706 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 11.3954 | 4.2153 | False | 11.3954 | Tilbakeført; ikke rettet | True | -500
12265369 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 27.3138 | 5.8183 | False | 27.3138 | Tilbakeført; ikke rettet | True | -500
12724055 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 2.7291 | 2.7291 | False | 2.7291 | Tilbakeført; ikke rettet | True | -500
14210655 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d651 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 2.4573 | 1.4126 | False | 2.4573 | Tilbakeført; ikke rettet | True | -500
14210869 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d735 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 3.4243 | 1.9581 | False | 3.4243 | Tilbakeført; ikke rettet | True | -500
14211354 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91a | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 3.7174 | 2.1235 | False | 3.7174 | Tilbakeført; ikke rettet | True | -500
14211355 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 3.2184 | 1.8267 | False | 3.2184 | Tilbakeført; ikke rettet | True | -500
14211674 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da5a | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 5.4545 | 3.1119 | False | 5.4545 | Tilbakeført; ikke rettet | True | -500
14211731 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 1.419 | 1.419 | False | 1.419 | Tilbakeført; ikke rettet | True | -500
14295367 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 1.8689 | 1.8689 | False | 1.8689 | Tilbakeført; ikke rettet | True | -500
14295554 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2202 | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | 0.45757 | 0.45757 | False | 0.45757 | Tilbakeført; ikke rettet | True | -500

## Kandidater før forsøk
ElementId | UniqueId | RepresentativeUniqueId | Merkestreng | SpaceId | SpaceUniqueId | SpaceNummer | SpaceNavn | SpaceFase | ViewFase | SammeFase | Pinned | DirekteTreffAv11 | ProjiserteTreffAv11 | UtvidelseOppMm | UtvidelseNedMm | SpaceBunnKoteMm | SpaceToppKoteMm | ForingsveiBunnKoteMm | ForingsveiToppKoteMm | UpperLevel | UpperOffset | LowerOffset | Vurdering
9263477 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d5975 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d5975 |  | 14799287 | 0772aaf6-1743-48de-8645-5556dee7db04-00e1d1b7 | C3U2.04 | Røykventilasjonsrom | New Construction | New Construction | True | True | 9 | 11 | 0.0 | 574.0 | 5600.0 | 10852.0 | 5026.0 | 10350.0 | H1-H | 0 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
9263477 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d5975 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d5975 |  | 15007819 | 62970e5e-acd9-4fb9-b5a0-360e13daa030-00e5004b | E2S.01 | Vognhall P6-P7 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 4750.0 | 0.0 | -2300.0 | 5600.0 | 5026.0 | 10350.0 | U2 | 0 | -1000 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
9263549 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d59bd | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d59bd |  | 14799287 | 0772aaf6-1743-48de-8645-5556dee7db04-00e1d1b7 | C3U2.04 | Røykventilasjonsrom | New Construction | New Construction | True | True | 9 | 11 | 0.0 | 574.0 | 5600.0 | 10852.0 | 5026.0 | 10350.0 | H1-H | 0 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
9263549 | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d59bd | 777acdca-aa55-4c75-ae56-c4290f550a72-008d59bd |  | 15007819 | 62970e5e-acd9-4fb9-b5a0-360e13daa030-00e5004b | E2S.01 | Vognhall P6-P7 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 4750.0 | 0.0 | -2300.0 | 5600.0 | 5026.0 | 10350.0 | U2 | 0 | -1000 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
10426985 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 |  | 13299236 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee24 | L3U2.04 | Kontor | New Construction | New Construction | True | True | 9 | 11 | 513.5 | 61.5 | 5600.0 | 8600.0 | 5538.5 | 9113.5 | U2 | 3000 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
10426985 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 |  | 15480318 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c61 | L3S.06 | Driftsbase Sporvedlikehold | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 4609.0 | 0.0 | -1300.0 | 4504.5 | 5538.5 | 9113.5 | S | 12152 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
10427188 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1b34 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 | BYG203-460-KAF-0472 | 13299236 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee24 | L3U2.04 | Kontor | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 10 | 575.0 | 0.0 | 5600.0 | 8600.0 | 9052.0 | 9175.0 | U2 | 3000 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
10427188 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1b34 | cf3667f2-1587-4fa5-a8b6-a16061e68999-009f1a69 | BYG203-460-KAF-0472 | 15480318 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c61 | L3S.06 | Driftsbase Sporvedlikehold | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 4670.5 | 0.0 | -1300.0 | 4504.5 | 9052.0 | 9175.0 | S | 12152 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
11023101 | d843f65d-e652-4a09-a4f6-ceddfdf7b37c-00a832fd | d843f65d-e652-4a09-a4f6-ceddfdf7b37c-00a832fd |  | 13299172 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caede4 | E8S.02 | Vaskehall | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7878.0 | -1774.0 | 4600.0 | -9652.0 | -7852.0 | S | 5900 | -1000 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
11023101 | d843f65d-e652-4a09-a4f6-ceddfdf7b37c-00a832fd | d843f65d-e652-4a09-a4f6-ceddfdf7b37c-00a832fd |  | 13299326 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee7e | E3.U2.Ute | Utomhus VA basseng | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 14862.0 | 5210.0 | 8000.0 | -9652.0 | -7852.0 | U2 | 2400 | -390 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
11023101 | d843f65d-e652-4a09-a4f6-ceddfdf7b37c-00a832fd | d843f65d-e652-4a09-a4f6-ceddfdf7b37c-00a832fd |  | 13389839 | 6fc12665-5210-4d87-b571-24af1418b5a8-00cc500f | E7K.10 | Pumpesump | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | -9700.0 | -2850.0 | -9652.0 | -7852.0 | G2 | 0 | -2529 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
11835782 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 |  | 13299123 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedb3 | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 2 | 0.0 | 7750.0 | 5600.0 | 10750.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 5150 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
11835782 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 8 | 0.0 | 7750.0 | 5600.0 | 12531.4 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 6931 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
11835782 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49986 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 350.0 | -1800.0 | 4440.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
11835783 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49987 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49987 |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 12531.4 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 6931 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
11835784 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49988 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49988 |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 12531.4 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 6931 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
11835784 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49988 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49988 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 1 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
11835785 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49989 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49989 |  | 13299250 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee32 | E8S.01 | Gjennomkjøringsspor P1 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 833.2 | -1400.0 | 4949.7 | -2233.2 | -2173.2 | S | 6250 | -100 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
11835785 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49989 | 43994072-83b2-4b9c-82ab-d4f3df0fefa7-00b49989 |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 12531.4 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 6931 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12082827 | 56099121-6733-434b-a81c-bb2518f92917-00b85e8b | 56099121-6733-434b-a81c-bb2518f92917-00b85e8b |  | 13299226 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee1a | L4K.05 | Kulvert | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 10127.7 | 0.0 | -7397.0 | -3250.0 | 5717.7 | 6877.7 | K | 4150 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12082827 | 56099121-6733-434b-a81c-bb2518f92917-00b85e8b | 56099121-6733-434b-a81c-bb2518f92917-00b85e8b |  | 13299273 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee49 | M3G1.11 | Hovedtavle prioritert | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 2439.0 | 0.0 | -2550.0 | 4438.6 | 5717.7 | 6877.7 | G1 | 6739 | -250 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12262584 | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb142f | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb142f |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7750.0 | 5600.0 | 12531.4 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 6931 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12262584 | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb142f | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb142f |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 350.0 | -1800.0 | 4440.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12262585 | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb146c | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb146c |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7750.0 | 5600.0 | 12531.4 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 6931 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12262585 | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb146c | 46fc8cd2-1877-448f-9053-b52d2c310730-00bb146c |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 350.0 | -1800.0 | 4440.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12262924 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c |  | 13299133 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedbd | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 3 | 0.0 | 201.7 | -2700.0 | 5006.0 | -2901.7 | -2064.7 | S | 7000 | -1400 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12262924 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 5025.4 | 2123.6 | 7590.0 | -2901.7 | -2064.7 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12262924 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c |  | 13299207 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee07 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | -3050.0 | 4246.9 | -2901.7 | -2064.7 | S | 7000 | -1750 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12262924 | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c | 3de28406-8391-46ef-a35b-32becf36f03e-00bb1e0c |  | 13299327 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee7f | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 2 | 3 | 0.0 | 101.7 | -2800.0 | 3792.6 | -2901.7 | -2064.7 | S | 5100 | -1500 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12263413 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb1ff5 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb1ff5 |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 12531.4 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 6931 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12264136 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 |  | 13299387 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeebb | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 4 | 0.0 | 7593.2 | 5600.0 | 10750.0 | -1993.2 | -1933.2 | U2 | 5150 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12264136 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb22c8 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 193.2 | -1800.0 | 4440.0 | -1993.2 | -1933.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12264334 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb238e | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb238e |  | 13299250 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee32 | E8S.01 | Gjennomkjøringsspor P1 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 593.2 | -1400.0 | 4949.7 | -1993.2 | -1933.2 | S | 6250 | -100 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12264334 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb238e | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb238e |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7593.2 | 5600.0 | 12531.4 | -1993.2 | -1933.2 | U2 | 6931 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12264596 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 |  | 13299123 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedb3 | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 1 | 0.0 | 7750.0 | 5600.0 | 10750.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 5150 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12264596 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 |  | 13299223 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee17 | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 4 | 0.0 | 7750.0 | 5600.0 | 10750.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 5150 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12264596 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2494 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 350.0 | -1800.0 | 4440.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12265222 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2706 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2706 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 350.0 | -1800.0 | 4440.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12265369 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 |  | 13299387 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeebb | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 4 | 0.0 | 7750.0 | 5600.0 | 10750.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 5150 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12265369 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 | a602c242-146b-47cf-93d1-b8052ca793fb-00bb2799 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 350.0 | -1800.0 | 4440.0 | -2150.0 | -2090.0 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351754 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2d2b | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2d2b |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 5120.5 | 2123.6 | 7590.0 | -2996.8 | -2843.6 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351754 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2d2b | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2d2b |  | 13299327 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee7f | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 196.8 | -2800.0 | 3792.6 | -2996.8 | -2843.6 | S | 5100 | -1500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351756 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 5215.3 | 2123.6 | 7590.0 | -3091.7 | -2938.7 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351756 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 |  | 13299327 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee7f | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 3 | 0.0 | 291.7 | -2800.0 | 3792.6 | -3091.7 | -2938.7 | S | 5100 | -1500 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351756 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2df1 |  | 13299384 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeeb8 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 8 | 0.0 | 41.7 | -3050.0 | 3338.3 | -3091.7 | -2938.7 | S | 7000 | -1750 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351758 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2f89 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2f89 |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 5275.9 | 2123.6 | 7590.0 | -3152.2 | -3033.5 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351758 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2f89 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb2f89 |  | 13299384 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeeb8 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 102.2 | -3050.0 | 3338.3 | -3152.2 | -3033.5 | S | 7000 | -1750 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351760 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 |  | 13299130 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedba | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 1 | 2 | 0.0 | 274.9 | -4200.0 | 1975.4 | -4474.9 | -3092.2 | S | 3300 | -2900 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351760 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 6598.6 | 2123.6 | 7590.0 | -4474.9 | -3092.2 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351760 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 |  | 13299289 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee59 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | -7825.6 | 2884.0 | -4474.9 | -3092.2 | S | 4200 | -6526 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351760 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 |  | 13299357 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee9d | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 1 | 3 | 0.0 | 674.9 | -3800.0 | 2400.0 | -4474.9 | -3092.2 | S | 3700 | -2500 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351760 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3013 |  | 13299384 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeeb8 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 2 | 0.0 | 1424.9 | -3050.0 | 3338.3 | -4474.9 | -3092.2 | S | 7000 | -1750 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa |  | 13299130 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedba | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 2 | 0.0 | 350.2 | -4200.0 | 1975.4 | -4550.2 | -3413.0 | S | 3300 | -2900 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 6673.9 | 2123.6 | 7590.0 | -4550.2 | -3413.0 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa |  | 13299289 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee59 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | -7825.6 | 2884.0 | -4550.2 | -3413.0 | S | 4200 | -6526 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa |  | 13299357 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee9d | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 3 | 0.0 | 750.2 | -3800.0 | 2400.0 | -4550.2 | -3413.0 | S | 3700 | -2500 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351764 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb31fa |  | 13299384 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeeb8 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 2 | 0.0 | 1500.2 | -3050.0 | 3338.3 | -4550.2 | -3413.0 | S | 7000 | -1750 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351767 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3300 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3300 |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 5552.4 | 2123.6 | 7590.0 | -3428.7 | -3310.2 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351767 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3300 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3300 |  | 13299384 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeeb8 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 378.7 | -3050.0 | 3338.3 | -3428.7 | -3310.2 | S | 7000 | -1750 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351769 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a |  | 13299133 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedbd | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 2 | 3 | 0.0 | 420.6 | -2700.0 | 5006.0 | -3120.6 | -2372.3 | S | 7000 | -1400 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351769 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 5244.3 | 2123.6 | 7590.0 | -3120.6 | -2372.3 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351769 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a |  | 13299207 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee07 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 5 | 5 | 0.0 | 70.6 | -3050.0 | 4246.9 | -3120.6 | -2372.3 | S | 7000 | -1750 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351769 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb338a |  | 13299327 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee7f | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 3 | 0.0 | 320.6 | -2800.0 | 3792.6 | -3120.6 | -2372.3 | S | 5100 | -1500 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351771 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3441 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3441 |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 5394.7 | 2123.6 | 7590.0 | -3271.1 | -3061.4 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351771 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3441 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3441 |  | 13299327 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee7f | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 471.1 | -2800.0 | 3792.6 | -3271.1 | -3061.4 | S | 5100 | -1500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351773 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 |  | 13299142 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedc6 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 5490.8 | 2123.6 | 7590.0 | -3367.2 | -3214.1 | U2 | 1990 | -3476 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
12351773 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 |  | 13299327 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee7f | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 4 | 0.0 | 567.2 | -2800.0 | 3792.6 | -3367.2 | -3214.1 | S | 5100 | -1500 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12351773 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 | 5f883497-5a39-4b7c-b120-6b279b0b6c8e-00bb3514 |  | 13299384 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeeb8 | C3S.02 | Sporvifte | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 7 | 0.0 | 317.2 | -3050.0 | 3338.3 | -3367.2 | -3214.1 | S | 7000 | -1750 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12724055 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 |  | 13299387 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeebb | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 6 | 0.0 | 7545.0 | 5600.0 | 10750.0 | -1945.0 | -1885.0 | U2 | 5150 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
12724055 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 | ed230345-c369-4edd-aefb-f3b39f158476-00c22757 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 145.0 | -1800.0 | 4440.0 | -1945.0 | -1885.0 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
13531839 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7abf | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | BYG202-460-KAF-0539 | 13299390 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeebe | L4U2.08 | Sprinklerbasseng | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 4 | 1871.5 | 0.0 | 4950.0 | 10142.8 | 11891.3 | 12014.3 | U2 | 5500 | -650 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
13531839 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7abf | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | BYG202-460-KAF-0539 | 14196115 | d2d2a674-07ab-43c0-8eaf-d76d0fba323d-00d89cd0 | M3G2.08 | Lager | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 6414.3 | 0.0 | -2850.0 | 5600.0 | 11891.3 | 12014.3 | U2 | 0 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
13532243 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 |  | 13299160 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedd8 | M1H0.01 | Heissjakt | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 1 | 5939.3 | 0.0 | -4100.0 | 6075.0 | 11891.3 | 12014.3 | G1 | 8375 | -1800 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
13532243 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 |  | 13299297 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee61 | M3G2.04 | Delespylerom | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 2 | 12464.3 | 0.0 | -2850.0 | -450.0 | 11891.3 | 12014.3 | G2 | 2400 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
13532243 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 |  | 13299314 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee72 | M3G2.03 | Verkstedhall | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 2 | 5954.3 | 0.0 | -220.0 | 6060.0 | 11891.3 | 12014.3 | T1 | 6280 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
13532243 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 |  | 13667021 | c6cd8ab5-6072-4a8f-ad49-e8f35e4f7d76-00d08acd | M3G2.03 | Verkstedhall | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 7 | 5270.3 | 0.0 | -2850.0 | 6744.0 | 11891.3 | 12014.3 | G2 | 9594 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
13532243 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 | a4c21d41-6ca3-4c64-afdf-1b5f97d4322a-00ce7c53 |  | 14196115 | d2d2a674-07ab-43c0-8eaf-d76d0fba323d-00d89cd0 | M3G2.08 | Lager | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 1 | 6414.3 | 0.0 | -2850.0 | 5600.0 | 11891.3 | 12014.3 | U2 | 0 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
14210655 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d651 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d651 |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 7 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 12531.4 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 6931 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
14210655 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d651 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d651 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14210869 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d735 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d735 |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 2 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 12531.4 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 6931 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
14210869 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d735 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d735 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14210921 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d769 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d769 |  | 13299223 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee17 | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 8 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 10750.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 5150 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
14210921 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d769 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d769 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 10 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
14211083 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d80b | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d80b |  | 13299281 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee51 | L3U2.03 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 12531.4 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 6931 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211083 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d80b | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d80b |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211129 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d839 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d839 |  | 13299223 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee17 | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 10750.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 5150 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211129 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d839 | 7e574faa-444b-4333-aa67-bf75b31f52e6-00d8d839 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211214 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d88e | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d88e |  | 13299223 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee17 | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 10750.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 5150 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211214 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d88e | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d88e |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211353 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d919 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d919 |  | 13299223 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee17 | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 7833.2 | 5600.0 | 10750.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 5150 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211353 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d919 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d919 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211354 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91a | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91a |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211355 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91b | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8d91b |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211674 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da5a | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da5a |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 433.2 | -1800.0 | 4440.0 | -2233.2 | -2173.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14211731 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 |  | 13299387 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeebb | L4U2.14 | Varemottak | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 6 | 0.0 | 7593.2 | 5600.0 | 10750.0 | -1993.2 | -1933.2 | U2 | 5150 | 0 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New
14211731 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 | 78c9b82b-62d2-4e8f-a385-7137eec5e4ef-00d8da93 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 193.2 | -1800.0 | 4440.0 | -1993.2 | -1933.2 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14295367 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 |  | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | -1800.0 | 4440.0 | 3975.0 | 4035.0 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14295554 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2202 | d9abc015-e2ad-413e-90cc-4e5ba178f306-00da2147 | P14-460-KAF-0548 | 15480316 | 63bacd43-227d-42fc-add5-614967affd10-00ec2c5b | L4S.28 | Vendesløyfe P14 | New Construction | New Construction | True | True | 1 | 11 | 0.0 | 0.0 | -1800.0 | 4440.0 | 3215.0 | 4035.0 | U2 | 0 | -500 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
14966257 | d45686af-8f30-462f-b8ac-fd580bce19c8-00e457be | d45686af-8f30-462f-b8ac-fd580bce19c8-00e457be |  | 13299166 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caedde | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 6460.6 | 5124.1 | 7590.0 | -1336.5 | 1016.5 | U2 | 1990 | -990 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
15240832 | f68a03a1-d4e8-485f-b0cd-432a7c27aaed-00e88e80 | f68a03a1-d4e8-485f-b0cd-432a7c27aaed-00e88e80 |  | 13299173 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caede5 | E3H0.01 | Rømningstrapp | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 5131.0 | 16000.0 | 12963.5 | 15141.5 | U2 | 10400 | -469 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
15241657 | 96ba5d98-444a-49cf-bf0b-cffae7570a63-00e891b9 | 96ba5d98-444a-49cf-bf0b-cffae7570a63-00e891b9 |  | 13299173 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caede5 | E3H0.01 | Rømningstrapp | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | 5131.0 | 16000.0 | 14958.2 | 15031.2 | U2 | 10400 | -469 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
15586666 | 784eb452-48d2-428b-8d08-b8425141134d-00edd56a | 784eb452-48d2-428b-8d08-b8425141134d-00edd56a |  | 13667021 | c6cd8ab5-6072-4a8f-ad49-e8f35e4f7d76-00d08acd | M3G2.03 | Verkstedhall | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 3902.9 | 0.0 | -2850.0 | 6744.0 | 8233.9 | 10646.9 | G2 | 9594 | 0 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
16176184 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 |  | 13299315 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caee73 | C3U2.Ute | Utomhus BAS nord | New Construction | New Construction | True | True | 0 | 11 | 0.0 | 2522.4 | 4922.4 | 7277.6 | 2400.0 | 2460.0 | U2 | 1678 | -678 | Mulig høydeavvik; krev volum- og overlappskontroll før justering; elementfasestatus=New
16176184 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 | 4ac2ac7e-3dfc-4f0b-a769-9b25f15c5586-00f6d438 |  | 13299374 | ffdf634e-6552-4ee6-9722-a9099a55a046-00caeeae | E3S.01 | Vognhall P8-P9 | New Construction | New Construction | True | True | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | -1500.0 | 5600.0 | 2400.0 | 2460.0 | U2 | 0 | -200 | Bare delvis dekning; sidegrense/kryssing må avklares; elementfasestatus=New