## Oppsummering
Modell | U_F_BAS_FBU_RIE_XXX
Omfang | Alle K5B-kabelbroer, OST_CableTray, hele modellen uavhengig av view.
Breddeuttrekk | 2026-10-16T08:12:20+02:00
Kontrollert antall | 2096
Opprinnelige avvik | Alle 7 er rettet og verifisert med korrekt type og bredde.
Brukeravklaring | Veggkanal 73/123 mm tolkes som bredde 123 mm uansett orientering. Ingen geometriendring.
Manuelle flagg | 4 instanser av Veggkanal 50 mm x 60 mm Sort har bredde 60 / høyde 50 mm. Tverrsnitt samsvarer ombyttet; ikke fastslått feil.
Uten dimensjon i typenavn | 22 Armaturskinne-instanser: faktisk bredde 100 mm, høyde 60 mm. Kan ikke verifiseres mot navn.
dRofus oppdatering | TypeId 6185192: 0 → 16287. Transaction og TransactionGroup=Committed.
Separat etterkontroll | 2026-10-16T08:19:58+02:00: verdi 16287 bekreftet, samme 7 K5B-instanser og uendrede bredder/høyder.
Modellendringer | Kun dRofus_ItemID på type 6185192. Ingen instans-/geometriendringer; ikke lagret eller synkronisert.
Avgrensning | Ikke full BIM-/parameterkontroll. Andre dRofus-ID-er er ikke etterkontrollert i denne kjøringen.
OK – bredde samsvarer | 1888
Manuell vurdering – bredde/høyde ombyttet | 4
OK – 73/123 tolkes som bredde 123 mm etter brukeravklaring | 182
Kan ikke kontrolleres mot typenavn uten dimensjon | 22

## Manuelle flagg
ElementId | FOB_Merkestreng | TypeId | Type | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Entreprise | Leveransepakke | Status | Merknad
6188939 | BYG204-460-KAF-0195 | 6185192 | Veggkanal 50 mm x 60 mm Sort | 60 | 50 | K5B | LPE191 | Manuell vurdering – bredde/høyde ombyttet
13462988 | BYG204-460-KAF-0409 | 6185192 | Veggkanal 50 mm x 60 mm Sort | 60 | 50 | K5B | LPE191 | Manuell vurdering – bredde/høyde ombyttet
13467213 | BYG204-460-KAF-0121 | 6185192 | Veggkanal 50 mm x 60 mm Sort | 60 | 50 | K5B | LPE191 | Manuell vurdering – bredde/høyde ombyttet
13468687 | BYG204-460-KAF-0704 | 6185192 | Veggkanal 50 mm x 60 mm Sort | 60 | 50 | K5B | LPE191 | Manuell vurdering – bredde/høyde ombyttet

## Rettede 7
ElementId | FOB_Merkestreng | TypeId | Type | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Entreprise | Leveransepakke | Status | Merknad
9263081 | BYG201-460-KAF-1076 | 3807545 | Kabelstige 400 mm x 60 mm | 400 | 60 | K5B | LPE371 | Rettet og verifisert – riktig type og bredde
17700598 | BYG202-460-KAF-0777 | 3730779 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | 600 | 60 | K5B | LPE161 | Rettet og verifisert – riktig type og bredde
17700644 | BYG202-460-KAF-0783 | 3730779 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | 600 | 60 | K5B | LPE161 | Rettet og verifisert – riktig type og bredde
17700669 | BYG202-460-KAF-0786 | 3730779 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | 600 | 60 | K5B | LPE161 | Rettet og verifisert – riktig type og bredde
17700709 | BYG202-460-KAF-0795 | 3730779 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | 600 | 60 | K5B | LPE161 | Rettet og verifisert – riktig type og bredde
17700710 | BYG202-460-KAF-0798 | 3730779 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | 600 | 60 | K5B | LPE161 | Rettet og verifisert – riktig type og bredde
17700711 | BYG202-460-KAF-0801 | 3730779 | Kabelstige 600 mm x 60 mm | 600 | 60 | K5B | LPE161 | Rettet og verifisert – riktig type og bredde

## Uten navnedimensjon
ElementId | FOB_Merkestreng | TypeId | Type | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Entreprise | Leveransepakke | Status | Merknad
7157128 | BYG203-460-KAF-0122 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE161 | Ingen dimensjon i typenavn
9312904 | BYG204-460-KAF-0823 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE191 | Ingen dimensjon i typenavn
9312960 | BYG204-460-KAF-0824 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE191 | Ingen dimensjon i typenavn
9313930 | BYG204-460-KAF-0825 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE191 | Ingen dimensjon i typenavn
9314075 | BYG204-460-KAF-0826 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE191 | Ingen dimensjon i typenavn
9316641 | BYG204-460-KAF-0827 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE191 | Ingen dimensjon i typenavn
9316652 | BYG204-460-KAF-0828 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE191 | Ingen dimensjon i typenavn
9318709 | BYG204-460-KAF-0260 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE191 | Ingen dimensjon i typenavn
9319054 | BYG204-460-KAF-0320 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE191 | Ingen dimensjon i typenavn
9319751 | BYG204-460-KAF-0408 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE191 | Ingen dimensjon i typenavn
9319821 | BYG204-460-KAF-0416 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE191 | Ingen dimensjon i typenavn
9325244 | BYG204-460-KAF-0829 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE191 | Ingen dimensjon i typenavn
9325891 | BYG204-460-KAF-0830 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE191 | Ingen dimensjon i typenavn
9325929 | BYG204-460-KAF-0244 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE191 | Ingen dimensjon i typenavn
9838421 | BYG202-460-KAF-0863 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE162 | Ingen dimensjon i typenavn
9841092 | BYG202-460-KAF-0865 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE162 | Ingen dimensjon i typenavn
9841215 | BYG202-460-KAF-0866 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE162 | Ingen dimensjon i typenavn
10596204 | BYG204-460-KAF-0065 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE191 | Ingen dimensjon i typenavn
10596372 | BYG204-460-KAF-0080 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE191 | Ingen dimensjon i typenavn
15930583 | BYG202-460-KAF-0371 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE161 | Ingen dimensjon i typenavn
16028479 | BYG202-460-KAF-0562 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE162 | Ingen dimensjon i typenavn
16029122 | BYG202-460-KAF-0562 | 5335974 | Armaturskinne | 100 | 60 | K5B | LPE162 | Ingen dimensjon i typenavn